Потери от несинусоидальности

УДК 621.311.1

В кратком изложении статьи доктора технических наук, профессора Т.Н. Васильевой, соискателя Л.В. Аронова (ФГБОУ ВПО «Рязанский ГАТУ») представлены исследования специфики работы трехфазной распределительной электрической сети при несинусоидальности токов и напряжений.

Электрическая энергия, питающая сельских потребителей, может содержать в своем спектре дополнительные частотные компоненты. Дополнительные компоненты, имеющиеся в частотной области, искажают форму сигнала во  времени. Применительно к электрической энергии передаваемой переменным током, это означает искажение синусоидальной формы кривой напряжения. На территории Российской Федерации электрическая энергия трёхфазного переменного электрического тока передаётся на частоте ƒ=50 Гц. Однако вследствие наложения дополнительных частотных составляющих, мгновенное значение напряжения, можно представить в виде суммы двух компонентов, [1]:

u(t)=u50(t)+uf(t)                                           (1)

где u50(t) - напряжение на основной частоте;

uf(t)- сумма высших гармоник.

Высшие гармоники могут возникать и при наличии периодических колебаний напряжения, вызванных, например, нестабильностью генератора или изменением нагрузки. Это приводит к модуляции сигнала (рис.1.), и, следовательно, искажению синусоиды, даже при отсутствии элементов с нелинейными вольтамперными характеристиками.

Если в сети наблюдаются гармонические колебания напряжения с размахом  и частотой  герц, то мгновенные значения напряжения определяются по формуле, [2]:

u(t)=B0sinωft+kM2cos(ωf−ωM)t−cos(ωf+ωM)t=B0(1+kMsinωMt)sinωft            (2)

где B0 – среднее значение огибающей амплитуды напряжения за период 1fM;

kM=δU2B0 – коэффициент модуляции;

ωf=2πf – циклическая частота основной гармоники, ƒ=50 Гц;

ωM=2πfM – циклическая частота изменения отклонения напряжения;

t – время, с.

Согласно формуле (2), форма построенной кривой напряжения в любой момент времени не будет синусоидальной, (рис.1.)

Рис. 1. Форма кривой напряжения f = 50 Гц, при частоте периодического отклонения напряжения fM = 5 Гц

а                                                  б

Рис. 2. Форма амплитудного спектра f = 50 Гц, при частоте периодического отклонения напряжения fM = 5 Гц

На рис. 2. показана форма амплитудного спектра гармонического колебания рассчитанного при частоте периодического отклонения амплитуды fM = 50 Гц. Как показал расчет, наличие периодического отклонения приводит к возникновению паразитной модуляции и появлению дополнительных спектральных составляющих на частотах близких к основной гармонике. Величина коэффициента модуляции на рис.2.а. kM = 0,2, а на рис.2.б.  kM  = 0,5.

Распределительная сеть может включать в себя, такие элементы как: электрические двигатели синхронные и асинхронные, трансформаторы, конденсаторные установки и линии электропередачи. Все эти элементы в той или иной степени частотозависимы.

У асинхронного электродвигателя от частоты тока зависит его входная проводимость. Дополнительные потери активной мощности в асинхронном двигателе при несинусоидальности напряжения, выраженные в процентах от номинальной мощности, вычисляются по формуле, [3]:

(3)

где  - безразмерный коэффициент, зависящий от номинальной мощности PH. Согласно

Коэффициент KUn, вычисляется как отношение напряжения n-й гармоники к номинальному значению напряжения.

Аналогичное выражение по определению дополнительной потери активной мощности используется и для синхронного двигателя[4]:

(4)

где  - безразмерный коэффициент, зависящий от наличия в двигателе успокоительной обмотки.

Входное сопротивление конденсаторных установок увеличивается с увеличением частоты. Дополнительные потери активной мощности от несинусоидальности будут определятся по формуле, [5]:

(5)

где QH – номинальная мощность, кВАр;

δ– угол диэлектрических потерь.

Для трансформатора, если пренебречь потерями холостого хода, дополнительные потери активной мощности определяются как:

(6)

где  – потери короткого замыкания, кВт;

– напряжение короткого замыкания, %.

При проведении оценки влияния канонических гармоник на линию электропередачи необходимо учитывать скин-эффект, который с увеличением частоты обуславливает увеличение линейного активного сопротивления фаз по сравнению с его величиной  на частоте 50 Гц. Это приводит к нелинейной зависимости потери активной мощности от частоты. Они определяются по токам In канонических гармоник в амперах по формуле, [7]:

ΔPЛЭП=1,41rЛЭПn=240nIn2                                       (7)

В формулах (1) – (7) не отражено количество фаз нагрузки, т.к. потери, обусловленные несинусоидальностью напряжений, от количества фаз не зависят.

Таким образом, можно составить математическую модель для системы электроснабжения в виде:

(8)

Модель реализуется на компьютере.

Характеристика модели:

- она учитывает потери мощности от канонических гармоник, но не те, что связаны с модуляционными, наведенными и иными частотными потерями;

- формулы математической модели приведены для элементов сети, качество работы которых зависит от частоты тока и их износ происходитв результате дополнительного нагрева изоляции и других деталей устрояства токами высших гармоник.

В ходе исследований установлено:

- степень воздействия высших гармоник на элемент электрической распределительной сети зависит от его конструктивных особенностей;

- с увеличением глубины модуляции уровень разностных и суммарных спектральных составляющих возрастает следовательно, возрастает и несинусоидальность кривых напряжения.

Входная активная проводимость электроприемника не зависит от частоты, а постоянная нагрева намного превосходит длительность синусоиды f = 50 Гц. На низких частотах дополнительных потерь не возникает.

Резюме. Представлена авторская математическая модель работы  трехфазной распределительной электрической сети при несинусоидальности токов и напряжений. Модель позволяет рассчитать дополнительные потери, обусловленные несинусоидальностью для элементов сети: трансформаторов, конденсаторов, электродвигателей, линий электропередачи и системы электроснабжения в целом.

Ключевые слова: электроснабжение; несинусоидальность; потери; математическая модель.

Авторы: Татьяна Николаевна Васильева, доктор технических наук, профессор, Леонид Вячеславович Аронов, соискатель (ФГБОУ ВПО «Рязанский ГАТУ»).

Т. 8-952-737-52-55

Литература

- Кузнецов, В. Г. Электромагнитная совместимость. Несимметрия и несинусоидальность напряжения [ Текст ] / В. Г. Кузнецов, Э. Г. Куренный, А. П. Лютый. - Донецк, Донбасс, 2005 - 248 с.

- Шидловский, А.К., Кузнецов, В.Г. Повышение качества энергии в электрических сетях [ Текст ] / А. К. Шидловский, В. Г. Кузнецов. - Киев, Наукова думка, 1985. - 268 с.

- Рыбаков, Л.М. Расчет потерь активной мощности электрооборудования [ Текст ] / Л. М. Рыбаков, Н. С. Ефремов, И. Р. Кадыров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2011.- №3

Loss of not-sinusoidal

- Summary. Mathematical model of triphase power distribution network by higher-order harmonic is formulated. The model allows to evaluate supplementary losses for transformers, capacitors, electric motors, power transmission line and power distribution system in general.

Keywords: electric power supply; higher-order harmonic; losses; mathematical model.

Author: T.N. Vasilyeva, doctor of technical sciences, professor, L.V. Aronov, competitor (FGBOU VPO “Ryazan GATU”)